## Calculadora Solar
CALCULADORA SOLAR V3 - TOTALMENTE PERSONALIZABLE
EDITE CELDAS AMARILLAS - Voltaje, Frecuencia, Tipo Inversor, Potencia Paneles - Todo ajustable
N° | EQUIPO/APARATO | CANT. | POT.(W) | H/DÍA | CONSUMO(Wh) | FACTOR | CONSUMO REAL(Wh) | NOTAS
1 | Cocina eléctrica | 1 | 2000 | 1.5 |  | 0.7 |  | Alto consumo puntual
2 | Olla multipropósito | 1 | 1000 | 1 |  | 0.8 |  | Uso moderado
3 | Cocina de inducción | 1 | 1800 | 1 |  | 0.7 |  | Alto consumo puntual
4 | Refrigerador | 1 | 150 | 24 |  | 0.4 |  | Ciclo on/off 40%
5 | Nevera | 1 | 120 | 24 |  | 0.4 |  | Ciclo on/off 40%
6 | Horno de aire | 1 | 1500 | 0.5 |  | 0.8 |  | Uso ocasional
7 | Batidora | 1 | 300 | 0.3 |  | 1 |  | Uso breve
8 | Microondas | 1 | 1200 | 0.5 |  | 0.8 |  | Uso breve
9 | Lavadora | 1 | 400 | 1 |  | 0.8 |  | Uso diario
10 | Ducha eléctrica | 1 | 4500 | 0.5 |  | 1 |  | MAYOR CONSUMIDOR
11 | TV 55" | 1 | 120 | 6 |  | 1 |  | Entretenimiento
12 | Ventiladores | 4 | 60 | 8 |  | 1 |  | 4 unidades
13 | Lámparas LED | 15 | 10 | 5 |  | 1 |  | 15 unidades
14 | Split (A/C) | 1 | 1200 | 6 |  | 0.7 |  | ALTO CONSUMO 25.6%
15 | Carg. teléfonos | 2 | 10 | 3 |  | 1 |  | Bajo consumo
16 | Carg. motosierra | 1 | 80 | 2 |  | 1 |  | Ocasional
17 | Radio | 1 | 15 | 4 |  | 1 |  | Bajo consumo
18 | Teatro casa | 1 | 150 | 3 |  | 1 |  | Entretenimiento
TOTAL CONSUMO DIARIO
⚙️ CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (Edite valores amarillos)
| PARÁMETRO |  | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
| Voltaje del sistema |  | 48 | V | Opciones: 12V, 24V, 48V, 96V
| Frecuencia |  | 60 | Hz | Opciones: 50Hz o 60Hz
| Tipo de red |  | 110V Monofásico |  | Monofásico/Fase dividida/Trifásico
| Tipo de inversor |  | Híbrido |  | On-Grid/Off-Grid/Híbrido
🔋 PARÁMETROS DE BATERÍAS Y GENERACIÓN
| PARÁMETRO |  | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
| Días de autonomía |  | 1 | días | Reserva del banco de baterías
| Tipo de batería |  | Litio |  | Plomo-ácido/AGM/Gel/Litio
| Profundidad descarga |  | 0.8 |  | Plomo:0.5 ¦ AGM:0.6 ¦ Gel:0.7 ¦ Litio:0.8
| Eficiencia inversor |  | 0.9 |  | 90% eficiencia típica
| Horas Sol Pico (HSP) |  | 5 | horas | Rep. Dominicana: 4.5-5.5
| Factor pérdidas |  | 0.75 |  | 75% útil (25% pérdidas)
| Potencia panel solar |  | 400 | W | Potencia de cada panel (editable)
📊 DIMENSIONAMIENTO CALCULADO AUTOMÁTICAMENTE
| CÁLCULO |  | RESULTADO | UNIDAD | FÓRMULA
| Consumo diario real |  |  | Wh/día | Suma de consumos con factor de uso
| Consumo ajustado inv. |  |  | Wh/día | Consumo / Eficiencia inversor
| Capacidad banco (Wh) |  |  | Wh | Consumo × Días / Prof. descarga
| Capacidad banco (Ah) |  |  | Ah | Capacidad Wh / Voltaje sistema
| Potencia paneles FV |  |  | Wp | Consumo / HSP / Factor pérdidas
| Potencia recomendada |  |  | Wp | Con 20% margen de seguridad
| Cantidad paneles |  |  | unidades | Potencia recom. / Potencia panel
| Potencia del inversor |  |  | W | Pico máximo potencia + 25%
| Corriente controlador |  |  | A | Para sistema con margen 25%
💰 PRESUPUESTO DEL SISTEMA (Precios editables)
| COMPONENTE | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | SUBTOTAL | ESPECIFICACIÓN
| Paneles Solares |  | 175
| Inversor Híbrido | 1 | 1500
| Baterías 200Ah |  | 550
| Estructura montaje |  | 15 |  | Aluminio con tornillería
| Cable solar DC | 1 | 300 |  | 50m cable 10AWG + MC4
| Cable AC | 1 | 200 |  | Entrada/salida apropiado
| Breakers DC | 1 | 150 |  | Protección paneles/baterías
| Breakers AC | 1 | 100 |  | Según D29
| Tablero distribución | 1 | 150 |  | Con espacio breakers
| Puesta a tierra | 1 | 100 |  | Varillas + cable tierra
| Canaletas y ductos | 1 | 120 |  | PVC protección cables
| Materiales varios | 1 | 180 |  | Conectores, terminales
SUBTOTAL MATERIALES
| MANO DE OBRA INSTALACIÓN |  |  | 2500 | Diseño, instalación, pruebas
💵 INVERSIÓN TOTAL
⚡ TABLA DE REFERENCIA - VOLTAJES Y CONFIGURACIONES
| VOLTAJE | APLICACIÓN | TIPO RED | VENTAJAS
| 12V | Sistemas pequeños (<500W) | Monofásico | Económico, fácil instalación
| 24V | Sistemas medianos (500-2000W) | Monofásico | Balance costo/eficiencia
| 48V | Sistemas grandes (>2000W) | Mono/Fase dividida | Mayor eficiencia, menos corriente
| 96V | Sistemas industriales | Trifásico | Máxima eficiencia, grandes potencias
🔋 TABLA DE REFERENCIA - TIPOS DE BATERÍAS
| TIPO | PROF.DESC. | VIDA ÚTIL | PRECIO/200Ah | VENTAJAS | DESVENTAJAS
| Plomo-ácido | 50% | 3-5 años | $350-450 | Bajo costo inicial | Pesadas, mantenimiento
| AGM | 60% | 5-7 años | $500-650 | Sin mantenimiento | Más caras que plomo
| Gel | 70% | 8-10 años | $600-750 | Duraderas, seguras | Sensibles a sobrecarga
| Litio | 80-90% | 10-15 años | $800-1000 | Eficientes, livianas | Inversión inicial alta
📝 INSTRUCCIONES V3 - NUEVAS FUNCIONES
⭐ NUEVO: VOLTAJE DEL SISTEMA - Edite según necesidad (12V/24V/48V/96V)
⭐ NUEVO: FRECUENCIA - Cambie entre 50Hz o 60Hz según su país
⭐ NUEVO: TIPO DE RED - Escriba: "110V Monofásico", "220V Fase dividida" o "220V/380V Trifásico"
⭐ NUEVO: POTENCIA DEL PANEL - Cambie de 400W a cualquier valor (250W, 330W, 500W, etc.)
⭐ AUTOMÁTICO: La CANTIDAD DE PANELES se recalcula según potencia elegida
1️⃣ EQUIPOS: Edite Cantidad, Potencia, Horas/día y Factor de uso
2️⃣ TIPO DE BATERÍA: Escriba Plomo-ácido, AGM, Gel o Litio
3️⃣ PROFUNDIDAD: Ajuste según tipo (ver tabla de referencia)
4️⃣ COSTOS: Actualice precios según proveedores
5️⃣ TODO SE RECALCULA AUTOMÁTICAMENTE al cambiar cualquier valor
📧 Email: apolivera1973@gmail.com ¦ Versión 3.0 - Totalmente Personalizable ¦ Diciembre 2024