## Calculadora
CALCULADORA SOLAR V5 - METODOLOGÍA PROFESIONAL
Diseño según NEC, IEC y estándares internacionales
☀️ ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO SOLAR (De hoja técnica)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Potencia nominal (Pmax) | 400 | W | Potencia pico a STC (1000W/m², 25°C, AM1.5)
Voltaje MPP (Vmp) | 36.5 | V | Voltaje a máxima potencia (STC)
Corriente MPP (Imp) | 10.96 | A | Corriente a máxima potencia (STC)
Voltaje circuito abierto (Voc) | 45.5 | V | ⚠️ CRÍTICO: De hoja técnica del fabricante
Corriente cortocircuito (Isc) | 11.55 | A | ⚠️ CRÍTICO: De hoja técnica del fabricante
Coef. temp. Voc | -0.28 | %/°C | Típico: -0.28 a -0.35%/°C
Coef. temp. Isc | 0.05 | %/°C | Típico: +0.04 a +0.06%/°C
Coef. temp. Pmax | -0.37 | %/°C | Típico: -0.37 a -0.45%/°C
🔌 ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR (De hoja técnica)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Voltaje MPPT mínimo | 120 | V | Voltaje mínimo para inicio de MPPT
Voltaje MPPT máximo | 500 | V | Voltaje máximo para operación MPPT
Voltaje DC máximo absoluto | 600 | V | ⚠️ NO EXCEDER - Voltaje máximo permitido
Corriente DC máxima por MPPT | 15 | A | Corriente máxima de entrada por string/MPPT
Número de MPPT | 2 |  | Entradas MPPT independientes
Potencia nominal AC | 6000 | W | Potencia de salida AC nominal
Voltaje AC nominal | 110 | V | Voltaje de salida AC
Frecuencia | 60 | Hz | Frecuencia de salida (50/60 Hz)
Voltaje batería nominal | 48 | V | Para sistemas híbridos (12/24/48/96V)
🌡️ DATOS AMBIENTALES DEL SITIO
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Temp. mínima histórica | 15 | °C | Para cálculo de Voc máximo
Temp. máxima promedio | 35 | °C | Para cálculo de corrientes máximas
Temp. operación célula (NOCT) | 47 | °C | Típico: 45-47°C según fabricante
HSP promedio anual | 5 | h/día | Horas Sol Pico - Consultar atlas solar
HSP mes crítico | 4 | h/día | Mes con menor irradiación
Factor de pérdidas del sistema | 0.8 |  | Típico: 0.75-0.85 (80% = 0.80)
⚡ CORRECCIONES POR TEMPERATURA (Calculados automáticamente)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | FÓRMULA / DESCRIPCIÓN
Voc a temp. mínima |  | V
Vmp a temp. operación |  | V
Isc a temp. máxima |  | A
💡 CÁLCULO DE CONSUMO ELÉCTRICO
EQUIPO | POTENCIA (W) | HORAS/DÍA | CONSUMO (Wh/día)
Cocina de inducción | 1 | 1800
Refrigerador | 1 | 150
Nevera | 1 | 120
Horno de aire | 1 | 1500
Batidora | 1 | 300
Microondas | 1 | 1200
Lavadora | 1 | 400
Ducha eléctrica | 1 | 4500
TV 55" | 1 | 120
Ventiladores | 4 | 60
Lámparas LED | 15 | 10
Split (A/C) | 1 | 1200
Carg. teléfonos | 2 | 10
Carg. motosierra | 1 | 80
Radio | 1 | 15
Teatro casa | 1 | 150
Voltaje del sistema | 0 | 48
Frecuencia | 0 | 60
Tipo de red | 0 | 110V Monofásico
Tipo de inversor | 0 | Híbrido
CONSUMO TOTAL DIARIO
🔋 DIMENSIONAMIENTO DE BATERÍAS (Sistema Híbrido)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | FÓRMULA / DESCRIPCIÓN
Días de autonomía | 1 | días | Típico: 1-3 días
Tipo de batería | Litio |  | Plomo-ácido / AGM / Gel / Litio
Profundidad de descarga (DoD) |  |  | Plomo:50% ¦ AGM:70% ¦ Gel:60% ¦ Litio:90%
Eficiencia baterías | 0.9 |  | Típico: 0.85-0.95
Capacidad requerida |  | Ah
☀️ DIMENSIONAMIENTO DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | FÓRMULA / DESCRIPCIÓN
Potencia FV requerida |  | W
Paneles necesarios (teórico) |  | paneles
⚠️ DISEÑO DE STRING (Ingresar valores según modelo de inversor)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Paneles por string (serie) | 2 | paneles | ⚠️ EDITABLE: Según diseño del instalador
Número de strings (paralelo) |  | strings
Paneles totales a instalar |  | paneles
⚙️ PARÁMETROS DEL STRING (Ingresar valores reales del diseño)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Voltaje del string (Vstring) | 73 | V | ⚠️ EDITABLE: Voltaje real del string según diseño
Corriente del string (Istring) | 10.96 | A | ⚠️ EDITABLE: Corriente real del string según diseño
Potencia del string (Pstring) | 800 | W | ⚠️ EDITABLE: Potencia real del string según diseño
Potencia total del arreglo |  | W
⚠️ VALIDACIONES DE SEGURIDAD (NEC 690)
VALIDACIÓN | RESULTADO | ESTADO | DESCRIPCIÓN
Voc string × 1.25 < Vmax inversor |  |  | NEC 690.7 - Factor de seguridad 125%
Isc string × 1.25 < Imax inversor |  |  | NEC 690.8 - Factor de seguridad 125%
Potencia arreglo ≤ Pinv × 1.2 |  |  | Sobredimensión permitida 120%
Voltaje batería = Voltaje inversor |  |  | Verificar compatibilidad

## Lista de Materiales
LISTA DE MATERIALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
Listado completo de componentes, cantidades y especificaciones técnicas
ÍTEM | CATEGORÍA | COMPONENTE | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | PRECIO UNIT. | SUBTOTAL
1 | PANELES SOLARES | Paneles Fotovoltaicos |  |  | unidades | 175
2 | PANELES SOLARES | Estructura de montaje |  | Aluminio con tornillería inoxidable | kit | 15
3 | PANELES SOLARES | Rieles de montaje |  | Riel aluminio 4.2m | unidades | 25
4 | PANELES SOLARES | Kit de tornillería | 1 | Tornillos, tuercas, arandelas inox | kit | 50
5 | INVERSOR | Inversor híbrido | 1 |  | unidad | 1500
6 | INVERSOR | Controlador de carga MPPT | 1 |  | unidad | 400
7 | BATERÍAS | Banco de baterías |  |  | unidades | 550
8 | BATERÍAS | Cables de interconexión baterías |  | Cable 2/0 AWG, 1m c/u | unidades | 15
9 | BATERÍAS | Terminales y conectores | 1 | Kit completo para baterías | kit | 40
10 | CABLEADO DC | Cable solar DC 10AWG | 1 | 50 metros | rollo | 250
11 | CABLEADO DC | Conectores MC4 |  | Macho y hembra | pares | 3
12 | CABLEADO DC | Cable 8AWG baterías-inversor | 1 | 10 metros | rollo | 80
13 | CABLEADO DC | Fusibles DC |  |  | unidades | 8
14 | CABLEADO AC | Cable THW 10AWG | 1 | 30 metros entrada/salida | rollo | 150
15 | CABLEADO AC | Cable tierra 8AWG | 1 | 40 metros | rollo | 80
16 | CABLEADO AC | Ductos y canaletas | 1 | 20 metros | lote | 100
17 | PROTECCIONES | Breakers DC |  | Para protección strings | unidades | 25
18 | PROTECCIONES | Breaker principal DC | 1 |  | unidad | 45
19 | PROTECCIONES | Breaker AC entrada | 1 | Según red eléctrica | unidad | 30
20 | PROTECCIONES | Breaker AC salida | 1 | Protección cargas | unidad | 30
21 | PROTECCIONES | Supresor de picos (SPD) | 2 | DC y AC | unidades | 80
22 | TABLEROS | Tablero de distribución DC | 1 | Con espacio para breakers | unidad | 120
23 | TABLEROS | Tablero de distribución AC | 1 | Con espacio para breakers | unidad | 100
24 | TABLEROS | Gabinete para inversor | 1 | Metálico con ventilación | unidad | 150
25 | PUESTA A TIERRA | Varilla cooperweld | 2 | 1.8m x 5/8" | unidades | 25
26 | PUESTA A TIERRA | Conector varilla-cable | 2 | Bronce | unidades | 8
27 | PUESTA A TIERRA | Cemento conductivo | 2 | Bolsa 25kg | bolsas | 20
28 | MATERIALES VARIOS | Etiquetas identificación | 1 | Para cables y equipos | kit | 15
29 | MATERIALES VARIOS | Silicón sellante | 2 | Para impermeabilización | tubos | 12
30 | MATERIALES VARIOS | Cinta aislante | 4 | Alta temperatura | rollos | 5
31 | MATERIALES VARIOS | Amarras plásticas UV | 1 | Pack 100 unidades | pack | 8
32 | MATERIALES VARIOS | Abrazaderas metálicas | 1 | Varias medidas | kit | 25
SUBTOTAL PANELES SOLARES
SUBTOTAL INVERSOR
SUBTOTAL BATERÍAS
SUBTOTAL CABLEADO DC
SUBTOTAL CABLEADO AC
SUBTOTAL PROTECCIONES
SUBTOTAL TABLEROS
SUBTOTAL PUESTA A TIERRA
SUBTOTAL MATERIALES VARIOS
TOTAL MATERIALES Y COMPONENTES
MANO DE OBRA INSTALACIÓN | [6 empty] | 2500
💵 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
📝 NOTAS: Precios unitarios son referenciales. Ajuste según proveedores locales. Cantidades calculadas automáticamente.

## Informe Cliente
INFORME TÉCNICO
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AUTOCONSUMO
DATOS DEL CLIENTE
Nombre: | Cliente
Email: | apolivera1973@gmail.com
Teléfono:
Dirección:
Fecha:
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Voltaje del sistema:
Frecuencia:
Tipo de red eléctrica:
Tipo de inversor:
RESULTADOS DEL DIMENSIONAMIENTO
Consumo diario:
Potencia de paneles solares:
Cantidad de paneles:
Configuración de paneles:
Voltaje del string:
Corriente del string:
Número de strings:
Potencia del inversor:
Capacidad de baterías:
Tipo de batería:
Corriente controlador:
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
• Sistema dimensionado para consumo diario con 1 día de autonomía
• Los paneles deben orientarse al sur (hemisferio norte) con inclinación óptima
• Se recomienda instalación profesional certificada
• Mantenimiento periódico de paneles y baterías requerido
• Verificar normativa eléctrica local antes de instalación