## Calculadora
CALCULADORA SOLAR V5 - METODOLOGÍA PROFESIONAL
Diseño según NEC, IEC y estándares internacionales
☀️ ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO SOLAR (De hoja técnica)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Potencia nominal (Pmax) | 400 | W | Potencia pico a STC (1000W/m², 25°C, AM1.5)
Voltaje MPP (Vmp) | 36.5 | V | Voltaje a máxima potencia (STC)
Corriente MPP (Imp) | 10.96 | A | Corriente a máxima potencia (STC)
Voltaje circuito abierto (Voc) | 45.5 | V | ⚠️ CRÍTICO: De hoja técnica del fabricante
Corriente cortocircuito (Isc) | 11.55 | A | ⚠️ CRÍTICO: De hoja técnica del fabricante
Coef. temp. Voc | -0.28 | %/°C | Típico: -0.28 a -0.35%/°C
Coef. temp. Isc | 0.05 | %/°C | Típico: +0.04 a +0.06%/°C
Coef. temp. Pmax | -0.37 | %/°C | Típico: -0.37 a -0.45%/°C
🔌 ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR (De hoja técnica)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Voltaje MPPT mínimo | 120 | V | Voltaje mínimo para inicio de MPPT
Voltaje MPPT máximo | 500 | V | Voltaje máximo para operación MPPT
Voltaje DC máximo absoluto | 600 | V | ⚠️ NO EXCEDER - Voltaje máximo permitido
Corriente DC máxima por MPPT | 15 | A | Corriente máxima de entrada por string/MPPT
Número de MPPT | 2 |  | Entradas MPPT independientes
Potencia nominal AC | 6000 | W | Potencia de salida AC nominal
Voltaje AC nominal | 110 | V | Voltaje de salida AC
Frecuencia | 60 | Hz | Frecuencia de salida (50/60 Hz)
Voltaje batería nominal | 48 | V | Para sistemas híbridos (12/24/48/96V)
🌡️ DATOS AMBIENTALES DEL SITIO
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Temp. mínima histórica | 15 | °C | Para cálculo de Voc máximo
Temp. máxima promedio | 35 | °C | Para cálculo de corrientes máximas
Temp. operación célula (NOCT) | 47 | °C | Típico: 45-47°C según fabricante
HSP promedio anual | 5 | h/día | Horas Sol Pico - Consultar atlas solar
HSP mes crítico | 4 | h/día | Mes con menor irradiación
Factor de pérdidas del sistema | 0.8 |  | Típico: 0.75-0.85 (80% = 0.80)
⚡ CORRECCIONES POR TEMPERATURA (Calculados automáticamente)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | FÓRMULA / DESCRIPCIÓN
Voc a temp. mínima |  | V
Vmp a temp. operación |  | V
Isc a temp. máxima |  | A
💡 CÁLCULO DE CONSUMO ELÉCTRICO
EQUIPO | POTENCIA (W) | HORAS/DÍA | CONSUMO (Wh/día)
Cocina de inducción | 1 | 1800
Refrigerador | 1 | 150
Nevera | 1 | 120
Horno de aire | 1 | 1500
Batidora | 1 | 300
Microondas | 1 | 1200
Lavadora | 1 | 400
Ducha eléctrica | 1 | 4500
TV 55" | 1 | 120
Ventiladores | 4 | 60
Lámparas LED | 15 | 10
Split (A/C) | 1 | 1200
Carg. teléfonos | 2 | 10
Carg. motosierra | 1 | 80
Radio | 1 | 15
Teatro casa | 1 | 150
Voltaje del sistema | 0 | 48
Frecuencia | 0 | 60
Tipo de red | 0 | 110V Monofásico
Tipo de inversor | 0 | Híbrido
CONSUMO TOTAL DIARIO
🔋 DIMENSIONAMIENTO DE BATERÍAS (Sistema Híbrido)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | FÓRMULA / DESCRIPCIÓN
Días de autonomía | 1 | días | Típico: 1-3 días
Tipo de batería | Litio |  | Plomo-ácido / AGM / Gel / Litio
Profundidad de descarga (DoD) |  |  | Plomo:50% ¦ AGM:70% ¦ Gel:60% ¦ Litio:90%
Eficiencia baterías | 0.9 |  | Típico: 0.85-0.95
Capacidad requerida |  | Ah
☀️ DIMENSIONAMIENTO DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | FÓRMULA / DESCRIPCIÓN
Potencia FV requerida |  | W
Paneles necesarios (teórico) |  | paneles
⚠️ DISEÑO DE STRING (Ingresar valores según modelo de inversor)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Paneles por string (serie) | 2 | paneles | ⚠️ EDITABLE: Según diseño del instalador
Número de strings (paralelo) |  | strings
Paneles totales a instalar |  | paneles
⚙️ PARÁMETROS DEL STRING (Ingresar valores reales del diseño)
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
Voltaje del string (Vstring) | 73 | V | ⚠️ EDITABLE: Voltaje real del string según diseño
Corriente del string (Istring) | 10.96 | A | ⚠️ EDITABLE: Corriente real del string según diseño
Potencia del string (Pstring) | 800 | W | ⚠️ EDITABLE: Potencia real del string según diseño
Potencia total del arreglo |  | W
⚠️ VALIDACIONES DE SEGURIDAD (NEC 690)
VALIDACIÓN | RESULTADO | ESTADO | DESCRIPCIÓN
Voc string × 1.25 < Vmax inversor |  |  | NEC 690.7 - Factor de seguridad 125%
Isc string × 1.25 < Imax inversor |  |  | NEC 690.8 - Factor de seguridad 125%
Potencia arreglo ≤ Pinv × 1.2 |  |  | Sobredimensión permitida 120%
Voltaje batería = Voltaje inversor |  |  | Verificar compatibilidad