## Calculadora
CALCULADORA SOLAR V4 - CON LISTAS DESPLEGABLES Y CÁLCULO DE STRINGS
Use las FLECHAS 🔽 en celdas amarillas para seleccionar opciones
N° | EQUIPO/APARATO | CANT. | POT.(W) | H/DÍA | CONSUMO(Wh) | FACTOR | CONSUMO REAL(Wh) | NOTAS
1 | Cocina eléctrica | 1 | 2000 | 1.5 |  | 0.7 |  | Alto consumo
2 | Olla multipropósito | 1 | 1000 | 1 |  | 0.8 |  | Moderado
3 | Cocina de inducción | 1 | 1800 | 1 |  | 0.7 |  | Alto consumo
4 | Refrigerador | 1 | 150 | 24 |  | 0.4 |  | Ciclo 40%
5 | Nevera | 1 | 120 | 24 |  | 0.4 |  | Ciclo 40%
6 | Horno de aire | 1 | 1500 | 0.5 |  | 0.8 |  | Ocasional
7 | Batidora | 1 | 300 | 0.3 |  | 1 |  | Breve
8 | Microondas | 1 | 1200 | 0.5 |  | 0.8 |  | Breve
9 | Lavadora | 1 | 400 | 1 |  | 0.8 |  | Diario
10 | Ducha eléctrica | 1 | 4500 | 0.5 |  | 1 |  | ALTO
11 | TV 55" | 1 | 120 | 6 |  | 1 |  | Normal
12 | Ventiladores | 4 | 60 | 8 |  | 1 |  | 4 unidades
13 | Lámparas LED | 15 | 10 | 5 |  | 1 |  | 15 unidades
14 | Split (A/C) | 1 | 1200 | 6 |  | 0.7 |  | ALTO
15 | Carg. teléfonos | 2 | 10 | 3 |  | 1 |  | Bajo
16 | Carg. motosierra | 1 | 80 | 2 |  | 1 |  | Ocasional
17 | Radio | 1 | 15 | 4 |  | 1 |  | Bajo
18 | Teatro casa | 1 | 150 | 3 |  | 1 |  | Normal
TOTAL CONSUMO DIARIO
⚙️ CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (Use flechas 🔽 para seleccionar)
| PARÁMETRO |  | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
| Voltaje del sistema |  | 48 | V | Seleccione: 12V/24V/48V/96V
| Frecuencia |  | 60 | Hz | Seleccione: 50Hz o 60Hz
| Tipo de red |  | 110V Monofásico |  | Use lista desplegable
| Tipo de inversor |  | Híbrido |  | Use lista desplegable
☀️ ESPECIFICACIONES DEL PANEL SOLAR
| PARÁMETRO |  | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
| Potencia nominal (Pmax) |  | 400 | W | Potencia del panel
| Voltaje en Pmax (Vmp) |  | 36.5 | V | Voltaje a máxima potencia
| Corriente en Pmax (Imp) |  | 10.96 | A | Corriente a máxima potencia
| Configuración string |  | Serie |  | Serie o Paralelo
| Paneles por string |  | 1 | unidades | Cantidad de paneles por string
🔌 CÁLCULOS DEL STRING DE PANELES
| PARÁMETRO |  | RESULTADO | UNIDAD | FÓRMULA
| Voltaje del string (Vstring) |  |  | V | Serie: V×Paneles ¦ Paralelo: V
| Corriente del string (Istring) |  |  | A | Serie: I ¦ Paralelo: I×Paneles
| Potencia del string |  |  | W | SIEMPRE: P×Paneles (se suma)
🔋 PARÁMETROS DE BATERÍAS Y GENERACIÓN
| PARÁMETRO |  | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN
| Días de autonomía |  | 1 | días | Reserva del banco
| Tipo de batería |  | Litio |  | Use lista desplegable
| Profundidad descarga |  | 0.8 |  | Según tipo batería
| Eficiencia inversor |  | 0.9 |  | 90% típica
| Horas Sol Pico (HSP) |  | 5 | horas | Según ubicación
| Factor pérdidas |  | 0.75 |  | 75% útil
📊 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA
| CÁLCULO |  | RESULTADO | UNIDAD | FÓRMULA
| Consumo diario real |  |  | Wh/día | Suma consumos
| Consumo ajustado inv. |  |  | Wh/día | Con eficiencia
| Capacidad banco (Wh) |  |  | Wh | Según autonomía
| Capacidad banco (Ah) |  |  | Ah | A voltaje sistema
| Potencia paneles FV |  |  | Wp | Requerida
| Potencia recomendada |  |  | Wp | Con 20% margen
| Cantidad paneles |  |  | unidades | Según potencia
| Número de strings |  |  | strings | Según config.
| Potencia del inversor |  |  | W | Pico + 25%
| Corriente controlador |  |  | A | Con margen
📄 Para generar INFORME PDF: Vaya a la pestaña "Informe Cliente" y guarde como PDF desde Excel (Archivo → Guardar como → PDF)

## Informe Cliente
INFORME TÉCNICO
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AUTOCONSUMO
DATOS DEL CLIENTE
Nombre: | Cliente
Email: | apolivera1973@gmail.com
Teléfono:
Dirección:
Fecha:
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Voltaje del sistema:
Frecuencia:
Tipo de red eléctrica:
Tipo de inversor:
RESULTADOS DEL DIMENSIONAMIENTO
Consumo diario:
Potencia de paneles solares:
Cantidad de paneles:
Configuración de paneles:
Voltaje del string:
Corriente del string:
Número de strings:
Potencia del inversor:
Capacidad de baterías:
Tipo de batería:
Corriente controlador:
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
• Sistema dimensionado para consumo diario con 1 día de autonomía
• Los paneles deben orientarse al sur (hemisferio norte) con inclinación óptima
• Se recomienda instalación profesional certificada
• Mantenimiento periódico de paneles y baterías requerido
• Verificar normativa eléctrica local antes de instalación

## Lista de Materiales
LISTA DE MATERIALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
Listado completo de componentes, cantidades y especificaciones técnicas
ÍTEM | CATEGORÍA | COMPONENTE | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | PRECIO UNIT. | SUBTOTAL
1 | PANELES SOLARES | Paneles Fotovoltaicos |  |  | unidades | 175
2 | PANELES SOLARES | Estructura de montaje |  | Aluminio con tornillería inoxidable | kit | 15
3 | PANELES SOLARES | Rieles de montaje |  | Riel aluminio 4.2m | unidades | 25
4 | PANELES SOLARES | Kit de tornillería | 1 | Tornillos, tuercas, arandelas inox | kit | 50
5 | INVERSOR | Inversor híbrido | 1 |  | unidad | 1500
6 | INVERSOR | Controlador de carga MPPT | 1 |  | unidad | 400
7 | BATERÍAS | Banco de baterías |  |  | unidades | 550
8 | BATERÍAS | Cables de interconexión baterías |  | Cable 2/0 AWG, 1m c/u | unidades | 15
9 | BATERÍAS | Terminales y conectores | 1 | Kit completo para baterías | kit | 40
10 | CABLEADO DC | Cable solar DC 10AWG | 1 | 50 metros | rollo | 250
11 | CABLEADO DC | Conectores MC4 |  | Macho y hembra | pares | 3
12 | CABLEADO DC | Cable 8AWG baterías-inversor | 1 | 10 metros | rollo | 80
13 | CABLEADO DC | Fusibles DC |  |  | unidades | 8
14 | CABLEADO AC | Cable THW 10AWG | 1 | 30 metros entrada/salida | rollo | 150
15 | CABLEADO AC | Cable tierra 8AWG | 1 | 40 metros | rollo | 80
16 | CABLEADO AC | Ductos y canaletas | 1 | 20 metros | lote | 100
17 | PROTECCIONES | Breakers DC |  | Para protección strings | unidades | 25
18 | PROTECCIONES | Breaker principal DC | 1 |  | unidad | 45
19 | PROTECCIONES | Breaker AC entrada | 1 | Según red eléctrica | unidad | 30
20 | PROTECCIONES | Breaker AC salida | 1 | Protección cargas | unidad | 30
21 | PROTECCIONES | Supresor de picos (SPD) | 2 | DC y AC | unidades | 80
22 | TABLEROS | Tablero de distribución DC | 1 | Con espacio para breakers | unidad | 120
23 | TABLEROS | Tablero de distribución AC | 1 | Con espacio para breakers | unidad | 100
24 | TABLEROS | Gabinete para inversor | 1 | Metálico con ventilación | unidad | 150
25 | PUESTA A TIERRA | Varilla cooperweld | 2 | 1.8m x 5/8" | unidades | 25
26 | PUESTA A TIERRA | Conector varilla-cable | 2 | Bronce | unidades | 8
27 | PUESTA A TIERRA | Cemento conductivo | 2 | Bolsa 25kg | bolsas | 20
28 | MATERIALES VARIOS | Etiquetas identificación | 1 | Para cables y equipos | kit | 15
29 | MATERIALES VARIOS | Silicón sellante | 2 | Para impermeabilización | tubos | 12
30 | MATERIALES VARIOS | Cinta aislante | 4 | Alta temperatura | rollos | 5
31 | MATERIALES VARIOS | Amarras plásticas UV | 1 | Pack 100 unidades | pack | 8
32 | MATERIALES VARIOS | Abrazaderas metálicas | 1 | Varias medidas | kit | 25
SUBTOTAL PANELES SOLARES
SUBTOTAL INVERSOR
SUBTOTAL BATERÍAS
SUBTOTAL CABLEADO DC
SUBTOTAL CABLEADO AC
SUBTOTAL PROTECCIONES
SUBTOTAL TABLEROS
SUBTOTAL PUESTA A TIERRA
SUBTOTAL MATERIALES VARIOS
TOTAL MATERIALES Y COMPONENTES
MANO DE OBRA INSTALACIÓN | [6 empty] | 2500
💵 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
📝 NOTAS: Precios unitarios son referenciales. Ajuste según proveedores locales. Cantidades calculadas automáticamente.